Starostwo Powiatowe Lębork – wymiana instalacji elektrycznej

w pokojach biurowych nr 209-208 na II piętrze

Opis techniczny:

1/. obowiązujące podstawowe w branży elektrycznej niżej wymienione normy :

- PN-IEC 60364-1 – wymagania podstawowe dla instalacji elektrycznych,

- PN-IEC 60364-4-41 – ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach,

- PN-IEC 60364-4-47 -                    -  jw. -                                          ,

- PN-IEC 364-6-61+A1 – sprawdzanie, odbiory instalacji,

- PN-EN 12464-1/2004 – światło i oświetlenie ( podstawowe wymagania i poziomy

natężenia oświetlenia)

I/.  Stan istniejący :

- obecna instalacja elektryczna gniazd i oświetlenia jest aluminiowa dwużyłowa w systemie ochrony od porażeń TN-C,

- brak jest szczegółowych rysunków rozprowadzenia instalacji,

- na przedmiotowym ciągu korytarza pomiędzy pokojem 207 i 208 jest zainstalowana tablica bezpiecznikowa (bez nr) Tp,

II/. Zakres remontu do wykonania

- wymiana instalacji elektrycznej w pokojach nr 209-208 wg załączonych rysunków instalacji gniazd 220V  oraz oświetleniowej z wyprowadzeniem na korytarz i wprowadzeniem do istn.  tablicy (dwa obwody : gniazd -zab. S-191B 16A i oświetleniowy – zabezpieczony bezp. S-191B 10A).

- przeniesienie gniazda telefonicznego w pokoju nr 209 wg rysunku,

- zakres prac nie obejmuje instalacji komputerowej ( będą ewentualnie  wykonane we własnym zakresie) z wyjątkiem wymiany pokryw połamanych korytek PCV fi 100. –wymienić.

III/. Opis nowej instalacji .

1. przed wykonaniem nowej instalacji  należy dokonać szczegółowego rozeznania zasilenia tak pokoi 210 i 207 jak też remontowanych 209-208 celem prawidłowego rozpięcia istniejących  obwodów oraz docelowego podłączenia nowych instalacji do obecnych obwodów,

2. nową instalację gniazd wykonać przewodami YDYp 3x2,5 mm – 750V p/t z kuciem bruzd, z wprowadzeniem dwóch obwodów (gniazd + oświetleni) do istn. tablicy bezpiecznikowej Tp na korytarzu (pomiędzy pokojami 207-208) z zab. Bezpiecznikami s-191b (gniazda-16A; ośw.-10A) :

- przewody układać 15-20 cm na listwą podłogową za wyjątkiem wyjścia na korytarz,

- gniazda stosować podwójne  2bieg.+N+PE z montażem na wysokości 80 cm ,

- puszki pod gniazda stosować fi 60 mm głębokie ( bez stosowania puszek rozgałęźnych),

- oświetleniową instalację wykonać przewodami YDYp 3x1,5 mm-750 V p/t z kuciem bruzd,

- w pokoju nr 209 istniejące oprawy po zmianie instalacji ponownie zamontować,

- w pokoju nr 208 zdemontować oświetlenie jarzeniowe i zainstalować nowe oprawy sufitowe 3x75 Wat podobne jak w pokoju nr 209,

- wyłączanie wyłącznikami seryjnymi p/t, zasilenie każdej oprawy z puszki odrębnie do wyłącznika, co umożliwi ewentualną zmianę kolejności zapalania

IV/. Uwagi końcowe.

- całość projektowanej instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zachować szczególną ostrożność przy demontażu istniejących gniazd i części obwodów istniejących,

- po wykonaniu instalacji należy wykonać :

- pomiary stanu izolacji wykonanych obwodów nowych oraz połączonych z istniejącymi oraz wystawienie protokołu,

- pomiary ochrony od porażeń zainstalowanych gniazd i opraw oraz wystawienie protokołu z rysunkiem rozmieszczenia aparatów elektrycznych,

- przy ewentualnej zmianie trasy należy wykonać rysunki powykonawcze.